Príloha č. 3  Monitorovanie Stabilizačného násypu v údolí Handlovky

Monitorovanie Stabilizačného násypu (SN) v údolí Handlovky pozostáva zo súboru meraní na objektoch tohto vodohospodárskeho diela. Výsledky sú spracované v súbornej správe, pozostávajúcej z troch samostatných častí. Vzhľadom na to, že technicko-bezpečnostné kritériá predpokladali skončenie pozorovania SN v roku 2010, spracoval autorský dozor stavby Správu o stave, funkčnosti a pohybovo-deformačných charakteristikách hlavných objektov a bodoch meračských priamok Stabilizačného násypu, v ktorej je vyjadrený i návrh ďalšieho monitorovania tohto diela. Hlavné poznatky z predložených správ, spoločne s hodnotením režimových pozorovaní, sú obsahom predkladanej prílohy.

1. Výsledky monitorovania Stabilizačného násypu (SN) v údolí Handlovky v roku 2010

  - Meranie priečnych deformačných javov prekrytého profilu Handlovky a prítoku Nepomenovaného potoka v roku 2010

Konštrukcia „Prekrytia“ pozostáva z vonkajšieho nosného železobetónového truhlíka a z vnútorného ochranného panciera s kruhovým prierezom. Tento má funkčný ochranný charakter a zabraňuje unikaniu vody z recipientu cez betón nosnej konštrukcie do násypu.

Pravidelné prehliadky oceľového potrubia preukazujú iba jeho celistvosť, resp. stupeň jeho korózie. Na nosnú aktuálnu schopnosť železobetónového truhlíka nedávajú prehliadky priamu odpoveď. Túto možno odvodiť z merania skutočných priečnych rozmerov potrubia a hlavne ich zmien.

Na meranie priečnych deformácií potrubia bol použitý jednoúčelový konvergometer, ktorý umožňuje merať priečne rozmery s presnosťou +/- 0,05 mm. Riešiteľ úlohy vybudoval v minulosti po celej dĺžke prekrytia 48 meracích staníc (obr. 1), v ktorých sa periodicky zisťujú priečne a zvislé rozmerové zmeny svetlého profilu. V roku 2005 meracie stanice 5L a 9L a v roku 2009 meracia stanica 18L sa stali nepoužiteľnými v dôsledku silnej kalcifikácie obvodového plášťa. V roku 2010 bolo na zostávajúcich meracích staniciach vykonané jedno meranie. Meranie sa uskutočnilo až v decembri pre mimoriadne trvalé vysoké prietoky vody v potrubí. V procese merania bola zisťovaná presná dotyková teplota meraného materiálu a presná teplota ovzdušia v potrubí. Súčasťou merania deformácií bolo aj mapovanie obrysov dutín medzi betónom a pancierom.

Z porovnania s predchádzajúcimi meraniami možno konštatovať, že hodnoty namerané v roku 2010 zodpovedajú v prevažnej miere očakávaniam a prognózovaným hodnotám deformácií, odvodeným v roku 2009.

Z vyhodnotenia meraní vyplýva, že s postupom času vplyvom deformačnej voľnosti oceľového prstenca  a postupným narastaním priehybu prekrytia sa vertikálny diameter potrubia zmenšuje a horizontálny zväčšuje. Namerané hodnoty v smere horizontálnom ako záporné a vertikálnom ako kladné majú rastúcu tendenciu. Z posledných šiestich meraní bola vyčíslená prognóza očakávaných deformačných zmien pre rok 2011. Variabilita nameraných hodnôt však neumožňuje zatiaľ definovať medzné deformácie potrubia; tieto budú po štatistickom ošetrení nameraných výsledkov určené v budúcnosti pre jednotlivé meracie stanice. Po výpočtovom spracovaní údajov bude možné charakterizovať stav nosnej konštrukcie prekrytia v ľubovoľnom staničení a čase.

  - Meranie pohybov podložia v roku 2010

Pole indikačných výškových bodov pozostáva v súčasnosti zo šiestich čapových, resp. klincových značiek, osadených na vtokovom objekte Handlovky (bod VH), vtokovom objekte Nepomenovaného potoka (bod VNP), výtokovom objekte Handlovky (VO) a po jednom v troch revíznych šachtách OŠ1, OŠ2 a OŠ3 (obr. 1).

Metodicky meranie v roku 2010 nadväzovalo na predchádzajúce roky a predstavovalo 47. kontrolné meranie. Polohovo i výškovo sa meria najexponovanejší indikačný bod VO na výtokovom objekte. Výškovo sa meria zostávajúcich päť hlavných indikačných bodov.

Z nameraných výsledkov vyplýva, že poloha hlavného indikačného bodu VO sa oproti roku 2009 v priečnom smere zmenila o +1,5 mm a v pozdĺžnom smere (v smere toku) o -1,3 mm. Z nameraných vodorovných pohybov bodu VO a s prihliadnutím na ďalšie skutočnosti možno predpokladať, že posun indikačných bodov OŠ1, OŠ2 a OŠ3 nepresiahol veľkosťou a smerom pozdĺžny posun bodu VO. Hodnoty horizontálnych posunov všetkých indikačných bodov majú teda bezpečný odstup od medzných posunutí. Vertikálne poklesy indikačných bodov sa pohybovali v rozmedzí 0,4 až 2,2 mm a majú taktiež bezpečný odstup od medzných poklesov.

Súčasne treba zdôrazniť, že v roku 2010 bolo teleso SN v údolí Handlovky vystavené extrémnym podmienkam – anomálnym zrážkam v mesiaci máji a na počiatku júna a intenzívnym zrážkam v auguste, ktoré spôsobili vznik povodňovej vlny v toku Handlovky a jej prítokov, ktorá 15. augusta priamo zasiahla teleso SN. Možno konštatovať, že tieto klimatické extrémy a javy s nimi súvisiace nevyvolali na telese SN žiadne stabilitné zmeny a účinky okrem zničenia oceľových hrablíc na vtokovom objekte Handlovky.

Vzhľadom na pokračujúce navážanie vyťažených materiálov z bane na SN je potrebné v polohových a výškových meraniach indikačných bodov pokračovať a realizovať nové zameranie povrchového reliéfu SN. Technicko-bezpečnostné kritériá predpokladali skončenie pozorovania SN do roku 2010. Pre ďalšie roky technicko-bezpečnostné kritériá neobsahujú medzné deformačné hodnoty, ktoré bude potrebné vypracovať aj pre nastávajúci časový úsek.

  - Správa o stave potrubí Handlovky a Nepomenovaného potoka

Prehliadka stavu potrubia Handlovky a Nepomenovaného potoka bola vykonaná v októbri 2010 (teda po extrémnych zrážkových udalostiach a pôsobení prívalovej vody).

V porovnaní s obhliadkou z predchádzajúceho roku neboli zistené výraznejšie zmeny v počte a rozsahu materiálových porúch. Dĺžka trhlín na porušených zvaroch zostala približne na úrovni predchádzajúcich rokov. Presné porovnanie na všetkých zvaroch však nebolo možné, pretože značky z predchádzajúcich rokov boli v dôsledku prívalových dažďov z augusta 2010 a následného vysokého stavu znečistenej vody a prudkého toku v potrubí zničené.

Vtoková komora bola znečistená naplaveným materiálom a zničené boli vtokové hrablice a rebrík do vtokovej komory.

Trhliny, zistené pri prehliadke potrubia neovplyvňujú zatiaľ  statickú únosnosť konštrukcie; indikujú pozície so zvýšenou pozdĺžnou deformačnou aktivitou (priehybom). Upozorniť treba na skutočnosť, že únik vody cez roztrhnuté zvary skracuje životnosť panciera a nosnej železobetónovej konštrukcie.

  - Výsledky režimových pozorovaní v roku 2010

Merania zmien hĺbky hladiny podzemnej vody sa vykonávali na sieti vertikálnych vrtov (obr. 2). Z pôvodného počtu 59 vrtov bolo v roku 2010 funkčných 41 (16 vrtov bolo nefunkčných a 2 boli suché). Merania sa vykonávali s frekvenciou 1 krát týždenne (52 meraní v 25 vrtoch) a na časti vrtov 1 krát mesačne (12 meraní v 16 vrtoch).

V roku 2010 priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody, určená na všetkých pozorovaných objektoch dosiahla hodnotu 8,05 m pod úrovňou terénu, čo predstavuje oproti predošlému roku 2009 stúpnutie o 0,36 m. Maximálne kolísanie HPV bolo zaznamenané vo vrte PV-19A (12,2 m). V 15 vrtoch bola zistená najvyššia HPV za celé monitorované obdobie (od roku 2003).

Výdatnosť hlavného drénu, odvodňujúceho SN bola meraná týždenne (44 meraní). Vyústenie drénu bolo počas prívalovej vlny 15. augusta poškodené a od 6. 11. je drén nemerateľný. Priemerná výdatnosť hlavného drénu až do tohto obdobia výrazne stúpla o 446,36 l.min-1 a v roku 2010 predstavovala 944,54 l.min-1. Výdatnosť v priebehu roka kolísala od 351,0 l.min-1 koncom októbra až po 2142 l.min-1 na začiatku apríla. Uvedená maximálna hodnota predstavuje maximum za celé monitorované obdobie (od roku 2003).

Z hľadiska hydrogeologických pomerov SN a jeho okolia považujeme za najdôležitejšie zhodnotiť stav záchytných rigolov okolo telesa SN a vykonať nevyhnutné opatrenia na obnovenie ich funkčnosti.

- Správa o stave, funkčnosti a pohybovo-deformačných charakteristikách hlavných objektov a bodoch meračských priamok Stabilizačného násypu

Stav stavby SN bol preskúmaný vo vzťahu k termínu konca roku 2010. Samostatne boli zhodnotené hlavné objekty SN a bol navrhnutý ďalší postup ich monitorovania.

- Výtokový objekt. Objekt pozostáva z troch častí – čelný múr, sklz s rozrážačmi a vývar. Hlavný indikačný bod na výtokovom objekte vykazuje od počiatku až dodnes pokles 15 mm, vodorovný priečny pohyb 6,9 mm a pozdĺžny 9,3 mm v smere toku. Na základe uvedeného autorský dozor stavby navrhuje ponechať rozsah doterajšieho monitoringu tohto objektu aj po roku 2010. Súčasne odporúča po roku 2010 opätovne zaviesť meranie distančných vzdialeností medzi bodmi V11 až V14.

- Prekrytie Handlovky a Nepomenovaného potoka. Prekrytie je líniový objekt, v ktorom je riešené preloženie Handlovky do dvoch oceľových a obetónovaných potrubí. Autorský dozor stavby navrhuje naďalej monitorovať sadanie prekrytia a priestorový pohyb bodu VO 1-krát ročne. Súčasne odporúča vykonávať prehliadku potrubí a ich dokumentovanie ako súčasť zmluvného programu 1-krát ročne aj po roku 2010.

- Vtokové objekty na Handlovke a Nepomenovanom potoku. Na Handlovke ide o dvojitú a na Nepomenovanom potoku o jednoduchú železobetónovú komoru. Odporúča sa aj po roku 2010 monitorovať sadanie hlavných indikačných bodov VH a VNP, umiestnených na vtokových objektoch.

- Záchytné priekopy. Úlohou záchytných priekop je zachytávanie povrchových vôd smerujúcich z okolia do telesa SN a zabránenie ich vnikaniu do násypu. Ide o pravostrannú priekopu, situovanú medzi štátnou cestou a okrajom násypu a tri ľavostranné priekopy. V súčasnosti je priekopa pri hlavnej ceste v strednom úseku nefunkčná. Zanesená je metrovou vrstvou násypového hlušinového materiálu. Je preto nevyhnutné obnoviť funkciu technicko-bezpečnostného dohľadu a dozoru v otázke prehliadok stavby SN a jeho hlavných objektov a spresniť ich počet v zmysle Vyhlášky 458/2005 Z.z.

- Hlavný a vedľajšie odvodňovacie drény. Drény plnia odvodňovaciu funkciu násypu. Registrácia výtokových množstiev vody sa vykonáva od roku 1990 v týždňových intervaloch až dodnes. Odporúča sa ponechať doterajší počet meraní na výtoku z hlavného drénu aj po roku 2010.

- Revízne šachty horizontálnych vrtov. Horizontálne odvodňovacie vrty v násype a v priľahlých svahoch sú vejárovito sústredené do šácht HŠ1, HŠ2 a HŠ3. Vzhľadom na to, že ovzdušie v šachtách je nedýchateľné, prehliadky môže vykonávať iba záchranárska čata, vystrojená kyslíkovými prístrojmi. Posledná kontrola bola vykonaná v roku 1999 a preukázala, že množstvo vytekajúcej vody zo všetkých vrtov je minimálne, spolu iba 5,5 l.min-1. Postupné vyradenie vrtov z činnosti zakolmatovaním je v súčasnosti plne kompenzované stabilizujúcim účinkom násypu v päte svahu na výškovej úrovni štátnej cesty.

- Revízne šachty na prekrytí. Šachty OŠ1, OŠ2 a OŠ3 slúžia na odvzdušňovanie zahlteného potrubia a ako prípadná úniková cesta pri revízii potrubia. V komorách šácht sú osadené hlavné indikačné body, ktoré indikujú sadanie podložia prekrytia. Šachta OŠ2 má prelomenú bočnú stenu; jej rekonštrukcia je potrebná do 2 rokov. V doterajšom monitoringu výškových zmien indikačných bodov je potrebné pokračovať aj po roku 2010.

- Stabilizačný násyp. Plošne rozľahlý zeminový násyp výšky cca 20 m rozopiera bočné svahy údolia Handlovky, pričom voda z recipientu je vedená pod ním v betónovom uzavretom truhlíku. Násyp je budovaný z materiálu, vyťaženého z handlovských baní. Hladina podzemnej vody sa meria na sieti pozorovacích hydrogeologických vrtov, osadených po dvojiciach (vrty označené písmenom P merajú HPV v pôvodnom teréne, vrty N merajú HPV v násype). Odporúča sa vykonať nové polohopisné a výškopisné zameranie SN, pretože od roku 2003 sa reliéf čo do objemu, spádov, prehľadnosti a zalesnenia výrazne zmenil. Súčasťou zamerania by malo byť i zakreslenie obrysov kalových polí (kaziet), ktoré nie sú uvedené v žiadnej oficiálnej dokumentácii.

- Oporné múry. Ide o tri samostatné objekty, tvoriace funkčnú súčasť oboch vtokových objektov a výtokového objektu. Ich spoločnou funkciou je uzavretie a ochrana päty svahu násypového zemného telesa.

- Meračské priamky. Autorský dozor považuje za potrebné obnoviť merania na polygóne 164 – 224  pod výtokovým objektom, kým nie je zničený, 1-krát ročne a porovnať výsledky s predchádzajúcimi meraniami z roku 2004.

V správe je uvedené prehlásenie generálneho projektanta po vykonanej prehliadke stavby SN v 10/2010:

Mimoriadne vysoké zrážky a prietok vôd Handlovky a Nepomenovaného potoka recipientom pod SN neznížili a neohrozili jeho stabilitu a funkčnosť ani v najmenšej miere.

Poznámka: Plnenie potrubí vodou bolo približne 40 percentné.