PRÍLOHA č. 1

k nariadeniu vlády č. .../2006 Z.z.
TRANSERÓPSKA CESTNÁ SIET V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
[image: image1.jpg]2.22

LEITSCHEMA DES TRANSEUROPAISCHEN VERKEHRSNE TZES (Horizont 2010) STRASSEN

TRANS - EUROPEAN TRANSPORT NETWORK OUTLINE PLAN (2010 horizon) ROADS

SCHEMA DU RESEAU TRANSEUROPEEN DE TRANSPORT (horizon 2010) ROUTES
SLOVENSKA REPUBLIKA 11350000

CzesTOCHOWA

watdwice
KRAKDW o { mzeszow
oLwig . )
TARNOW, 3
!
osTRAVA 8 BiELSKD-BLALA ¢
L4 A
oLoMouc FRYD EK-MISTEK
& e
T

’ N
N
S o
P T 5 RS S 1N
N v =" roremo
/ oz sia avstrica l

+

TRENEIN ]

%
]

ZyoLen

misKoLe
.

TRNAVA
3

NiREGYHAZA
.

BRATISLAVA

.
odarecen

— )
> B

~

KOMARND

szoLno
oK,

.
széKes,

KeCSKEMET o

— gectehent - et
ey BEhnea
Edstant Plnite

o ) 100 150 Kiometers





PRÍLOHA  č.2
k nariadeniu vlády č. .../2006 Z.z.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Bezpečnostné opatrenia

1.1
Bezpečnostné parametre 

1.1.1
Bezpečnostné opatrenia vykonané v tuneli sú založené na systematickom zvážení všetkých aspektov systému skladajúceho sa z infraštruktúry, prevádzky, užívateľov a vozidiel.

1.1.2
Zohľadňujú sa tieto parametre:

a) dĺžka tunela,

b) počet rúr,

c) počet jazdných pruhov,

d) geometria prierezu,

e) vertikálne a horizontálne trasovanie

f) druh konštrukcie ,

g) jednosmerná alebo obojsmerná premávka,

h) intenzita premávky na jednu rúru (vrátane časového rozloženia),

i) riziko kongescie (dennej alebo sezónnej),

j) prístupový čas pre pohotovostné služby,

k) prítomnosť a podiel ťažkých nákladných vozidiel,

l) prítomnosť, podiel a druh prepravy nebezpečného tovaru,

m) charakteristiky prístupových ciest,

n) šírka jazdného pruhu,

o) aspekty vzťahujúce sa k rýchlosti,

p) geografické a meteorologické prostredie.

1.1.3 Keď tunel vykazuje špecifické charakteristiky z hľadiska vyššie uvedených parametrov, analýza rizík sa vykoná v súlade s § 7, aby sa zistilo, či sú na zaručenie vyššej úrovne bezpečnosti tunela potrebné dodatočné alebo ďalšie opatrenia. Táto analýza rizík musí zohľadniť možné nehody, ktoré majú jednoznačný vplyv na bezpečnosť užívateľov ciest v tuneli a ktoré môžu nastať počas prevádzky. Analýza rizík musí zohľadniť aj rozsah týchto nehôd a ich možné následky.

1.2
Minimálne požiadavky na bezpečnostné opatrenia

1.2.1
Na zaručenie minimálnej úrovne bezpečnosti vo všetkých tuneloch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády, sa ako minimum vykonajú bezpečnostné opatrenia požadované v nasledovných odsekoch. Limitované výnimky z týchto požiadaviek sa môžu povoliť za predpokladu, že sa s pozitívnym výsledkom vykoná postup podľa § 8. 

1.2.2
Aby mali všetky tunely, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády, jednotné rozhrania, nesmie sa povoliť žiadna výnimka z požiadaviek uvedených v nasledovných odsekoch, týkajúca konštrukcie bezpečnostných zariadení, ktoré sú k dispozícii užívateľom v tuneloch (telefóny núdzového volania, značky, núdzová odstavná plocha, núdzové východy a v prípade potreby tunelový rozhlas).

1.3
Intenzita premávky vozidla

1.3.1
Pojem „intenzita premávky“ sa vzťahuje na ročný priemer dennej intenzity tunela v jednom jazdnom pruhu. Na účely stanovenia intenzity premávky tunela sa každé motorové vozidlo počíta ako jedna jednotka.

1.3.2
Keď počet ťažkých nákladných vozidiel nad 3,5 t prekročí 15 % ročného priemeru dennej intenzity, alebo sezónna denná intenzita značne prekročí ročný priemer dennej intenzity, posúdia a zohľadnia sa dodatočné riziká tým, že sa zvýši hodnota intenzity premávky v tuneli v rámci uplatnenia nasledovných odsekov.

2.
Opatrenia vzťahujúce sa k infraštruktúre

2.1
Počet rúr a jazdných pruhov v tuneli

2.1.1
Hlavným kritériom na rozhodovanie o tom, či vybudovať tunel s jednou alebo dvoma rúrami, je prognózovaná intenzita premávky a bezpečnosť, pričom sa berú do úvahy také aspekty ako je podiel ťažkých nákladných vozidiel, sklon a dĺžka.
2.1.2
Ak počas projektovania prognóza na 15 rokov ukazuje, že intenzita premávky v tuneli s jednou rúrou bude presahovať 10 000 vozidiel v jednom jazdnom pruhu za deň, v čase prekročenia tejto hodnoty musí byť k dispozícii dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou.
2.1.3
S výnimkou odstavného pruhu alebo krajnice, sa rovnaký počet jazdných pruhov musí udržiavať vo vnútri a mimo tunela. Každá zmena počtu jazdných pruhov sa musí vykonať v dostatočnej vzdialenosti od portálu tunela; táto vzdialenosť musí zodpovedať minimálne vzdialenosti, ktorú vozidlo prejde za 10 sekúnd najvyššou prípustnou rýchlosťou. Ak tomu bránia geografické okolnosti musia sa na zvýšenie bezpečnosti prijať dodatočné a (alebo) zosilnené opatrenia. 
2.2
Geometria tunela 

2.2.1
Osobitná pozornosť sa musí venovať bezpečnosti pri projektovaní geometrie prierezu a horizontálneho a vertikálneho trasovania tunela a jeho prístupových ciest, pretože tieto parametre majú podstatný vplyv na pravdepodobnosť a vážnosť nehôd.

2.2.2 V nových tuneloch nie je povolený pozdĺžny sklon nad 5 % okrem prípadu, keď z geografického hľadiska neexistuje žiadne iné riešenie.

2.2.3 V tuneloch so sklonom nad 3 % sa na základe analýzy rizík musia prijať dodatočné alebo zosilnené opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.

2.2.4 Ak je šírka jazdného pruhu pre pomalé vozidlá menšia než 3,5 m a je povolená jazda ťažkých nákladných vozidiel, musia sa na základe analýzy rizík prijať dodatočné a (alebo) zosilnené opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. 
2.3
Únikové cesty a núdzové východy v tuneli

2.3.1
V nových tuneloch bez odstavného pruhu, musia byť k dispozícii núdzové chodníky vyvýšené alebo nevyvýšené, ktoré môžu užívatelia tunelov použiť v prípade poruchy alebo nehody. Toto ustanovenie neplatí ak to stavebné charakteristiky tunela neumožňujú, alebo ak to umožňujú len s vynaložením neprimeraných nákladov, tunel je jednosmerný a je vybavený zariadeniami zabezpečujúcimi stály dohľad a systémom uzavretia jazdného pruhu.

2.3.2 V existujúcich tuneloch, kde nie je ani odstavný pruh ani núdzové zálivy, musia sa na zaručenie bezpečnosti prijať dodatočné a (alebo) zosilnené opatrenia.

2.3.3 Núdzové východy umožňujú užívateľom tunela opustiť tunel bez svojich vozidiel a dôjsť na bezpečné miesto v prípade nehody alebo požiaru a poskytujú aj peší prístup pohotovostným službám do tunela. Príklady takých núdzových východov sú:

a) priame východy z tunela do voľného priestoru,

b) priečne spojenia medzi tunelovými rúrami,

c) núdzové východy k únikovým chodbám,

d) úkryty s únikovými chodbami oddelenými od tunelovej rúry.

2.3.4 Nesmú sa budovať úkryty bez východov do únikových chodieb vedúcich do voľného priestoru.

2.3.5 Núdzové východy sa predpokladajú vtedy, keď analýza príslušných rizík ukáže, vrátane vzniku a rýchlosti šírenia dymu v miestnych podmienkach, že vetranie a iné bezpečnostné opatrenia sú nedostatočné na to, aby zaručili bezpečnosť užívateľov tunela.

2.3.6
V každom prípade musia byť v nových tuneloch núdzové východy k dispozícii, ak je intenzita premávky vyššia než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh.

2.3.7
V existujúcich tuneloch s dĺžkou nad 1 000 m, s intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh, sa musí posúdiť uskutočniteľnosť a efektívnosť zriadenia nových núdzových východov.

2.3.8
Keď sú k dispozícii núdzové východy, vzdialenosť medzi dvoma núdzovými východmi nesmie presiahnuť 500 m.

2.3.9
Na zabránenie šírenia dymu a tepla do únikových ciest za núdzovým východom sa použijú vhodné prostriedky ako napr. dvere tak, aby užívatelia tunela mohli bezpečne dosiahnuť voľný priestor a aby mali pohotovostné služby prístup do tunela. 
2.4
Prístup pre pohotovostné služby do tunela

2.4.1
V dvojrúrových tuneloch, v ktorých sú rúry na rovnakej úrovni alebo skoro na rovnakej úrovni, musia byť aspoň každých 1 500 m k dispozícii priečne spojenia vhodné na používanie pohotovostnými službami.

2.4.2
Pokiaľ je to z geografického hľadiska možné, musí byť možný prechod cez vyhradený (stredný) pruh pred každým portálom dvoj alebo viacrúrového tunela. Toto opatrenie umožní pohotovostným službám získať okamžitý prístup do každej tunelovej rúry. 
2.5
Núdzové zálivy

2.5.1
V nových obojsmerných tuneloch s dĺžkou nad 1 500 m, v ktorých je intenzita premávky vyššia než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh, musia byť k dispozícii núdzové zálivy vo vzdialenosti nepresahujúcej 1 000 m, ak nie sú k dispozícii núdzové pruhy.

2.5.2
V existujúcich obojsmerných tuneloch bez odstavného pruhu s dĺžkou nad 1 500 m, v ktorých je intenzita premávky vyššia než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh, sa musí posúdiť uskutočniteľnosť a efektívnosť zriadenia  núdzových odstavných plôch.

2.5.3
Ak to stavebné charakteristiky tunela neumožňujú alebo to umožňujú len s vynaložením neprimeraných nákladov, núdzové odstavné plochy nemusia byť k dispozícii, ak celková šírka tunela prístupná pre všetky vozidlá, s vylúčením vyvýšených častí a riadnych jazdných pruhov, sa minimálne rovná šírke jedného normálneho jazdného pruhu.

2.5.4
Súčasťou núdzových odstavných plôch musia byť zariadenia núdzového volania – SOS kabíny. 
2.6
Odvodnenie tunela
2.6.1
Ak je povolená preprava nebezpečného tovaru, musí byť zabezpečený odtok horľavých alebo toxických kvapalín dostatočne dimenzovanými štrbinovými žľabmi alebo iným prostriedkami v celom priereze tunela. Okrem toho odvodňovací systém musí byť konštruovaný a udržiavaný tak, aby bránil šíreniu ohňa a horľavých a toxických kvapalín vo vnútri rúr a medzi rúrami.

2.6.2
Ak v existujúcich tuneloch táto požiadavka nemôže byť splnená, alebo môže byť splnená len s vynaložením neprimeraných nákladov, berie sa to do úvahy na základe analýzy relevantných rizík pri rozhodovaní o tom, či sa povolí preprava nebezpečného tovaru. 
2.7
Požiarna odolnosť konštrukcie tunela 

Hlavná konštrukcia všetkých tunelov, u ktorých by miestne ohraničené zrútenie konštrukcie malo katastrofické následky, napr. v prípade  tunelov pod vodou alebo tunelov, ktoré by mohli zapríčiniť zrútenie susediacich stavieb, musí vykazovať dostatočný stupeň požiarnej odolnosti 

2.8
Osvetlenie tunela

2.8.1
Pre vodičov musí byť k dispozícii normálne osvetlenie tak, aby sa vo dne aj v noci vo vstupnej zóne ako aj vo vnútri tunela zabezpečila primeraná viditeľnosť.

2.8.2
Pre užívateľov tunela musí byť k dispozícii núdzové osvetlenie umožňujúce minimálnu viditeľnosť pri evakuácii tunela v ich vozidlách, v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu.

2.8.3
Pre užívateľov tunela musí byť k dispozícii osvetlenie únikových ciest ako sú evakuačné návestné svetlá vo výške maximálne 1,5 m, aby mohli v prípade núdze peši opustiť tunel. 
2.9
Vetranie v tuneli

2.9.1
Pri projektovaní, konštrukcii a prevádzke vetracieho systému sa berie dôraz na:

a) kontrolu škodlivín emitovaných cestnými vozidlami v normálnej premávke a v špičke,

b) kontrolu škodlivín emitovaných cestnými vozidlami pri dopravnej kongescie z dôvodu incidentu alebo nehody,

c) kontrolu tepla a dymu v prípade požiaru.

2.9.2
Mechanický systém vetrania sa inštaluje vo všetkých tuneloch dlhších než 1 000 m s intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh.

2.9.3
V tuneloch s obojsmernou a (alebo) s nadmernou jednosmernou premávkou je pozdĺžny vetrací systém povolený len vtedy, keď analýza rizík podľa § 7 ukazuje, že je to prijateľné alebo sa prijali špecifické opatrenia (napríklad: primerané riadenie premávky, kratšie vzdialenosti medzi núdzovými východmi, pravidelné odsávanie výfukových plynov).

2.9.4
Priečne alebo polopriečne vetracie systémy sa použijú v tuneloch, v ktorých je nevyhnutný mechanický vetrací systém a pozdĺžne vetranie nie je povolené podľa 2.9.3. Tieto systémy musia byť schopné odstrániť dym v prípade požiaru.

2.9.5
V tuneloch s obojsmernou premávkou, intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh, dlhších než 3 000 m a s riadiacim centrom a priečnym alebo polopriečnym vetraním, musia byť vzhľadom k vetraniu prijaté tieto opatrenia:

a) inštalovať vetracie alebo odsávacie klapky, ktoré môžu pracovať oddelene alebo v skupine;

b) priebežne monitorovať rýchlosť pozdĺžneho prúdenia vzduchu a podľa toho nastaviť proces riadenia vetracieho systému (vzduchové klapky, ventilátory, atď.).

2.10
Zariadenia núdzového volania – SOS kabíny 

2.10.1
Zariadenia núdzového volania – SOS kabíny sú určené na poskytovanie rôznych položiek bezpečnostného vybavenia, najmä núdzových telefónov a hasiacich prístrojov, no nie sú určené na ochranu užívateľov cesty pred pôsobením ohňa.

2.10.2
Zariadenia núdzového volania - SOS kabíny môžu pozostávať z kabíny na bočnej strane alebo vo výklenku v bočnej stene. Musia byť vybavené minimálne núdzovým telefónom a dvoma hasiacimi prístrojmi.

2.10.3
Zariadenia núdzového volania - SOS kabíny sa musia umiestniť v blízkosti portálov a vo vnútri tunela v odstupoch, ktoré u nových tunelov nesmú byť väčšie než 150 m a v existujúcich tuneloch nesmú byť väčšie než 250 m. 
2.11
Požiarny vodovod 
Dodávka požiarnej vody musí byť zabezpečená vo všetkých tuneloch. Hydranty musia byť v blízkosti portálov a vo vnútri tunela v odstupoch, ktoré u nových tunelov nesmú byť väčšie než 250 m. Ak nie je dodávka požiarnej vody k dispozícii musí sa overiť, či je dostatočné množstvo požiarnej vody zabezpečené iným spôsobom. 
2.12
Dopravné značenie v tuneli

Pre užívateľov tunelov musia byť k dispozícii špecifické značky používané pre všetky bezpečnostné zariadenia. 

2.13
Riadiace centrum 

2.13.1
Pre všetky tunely dlhšie než 3 000 m a s intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh, musí byť zabezpečené riadiace centrum.

2.13.2 Dohľad nad niekoľkými tunelmi môže byť centralizovaný v jednom riadiacom centre. 
2.14
Monitorovacie systémy 

2.14.1
Vo všetkých tuneloch s riadiacim centrom sa inštalujú videové monitorovacie systémy a systém schopný automaticky hlásiť poruchu v premávke (ako je napríklad stojace vozidlá) alebo požiar.

2.14.2
Vo všetkých tuneloch bez riadiaceho centra sa inštalujú automatické systémy hlásičov požiaru, keď prevádzka mechanického odvetrávania dymu je iná ako automatická prevádzka odvetrávania škodlivín. 
2.15
Zariadenia na uzavretie tunela 

2.15.1
Vo všetkých tuneloch dlhších než 1 000 m sa musia inštalovať svetelné signalizačné zariadenia pred vchodom do tunela tak, aby sa mohol v prípade núdze uzavrieť. Aby sa zabezpečilo dodržiavanie pokynov, môžu sa inštalovať doplňujúce prostriedky, ako sú dopravné značky s premenným symbolom a zátarasy.

2.15.2
Vo vnútri všetkých tunelov dlhších než 3 000 m s riadiacim centrom a intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh sa odporúča v odstupoch nepresahujúcich 1 000 m inštalovať zariadenie na zastavenie vozidiel v prípade núdze. Toto zariadenie sa skladá zo svetelných signalizačných zariadení a možných doplňujúcich prostriedkov ako sú reproduktory, dopravné značky s premenným symbolom a zátarasy. 
2.16
Komunikačné systémy v tuneli

2.16.1
Vo všetkých tuneloch dlhších než 1 000 m s riadiacim centrom a intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh sa musí inštalovať rádiové spojenie.

2.16.2
Pokiaľ je k dispozícii riadiace centrum musí sa prerušiť rozhlasové vysielanie na kanáloch určených pre užívateľov tunela, aby sa mohli poskytnúť núdzové hlásenia.

2.16.3
Úkryty a iné priestory, v ktorých musia evakuujúci užívatelia tunela čakať predtým, než sa dostanú do voľného priestoru, musia sa vybaviť reproduktormi za účelom poskytnúť informácie užívateľom. 
2.17
Zásobovanie elektrickou energiou a elektrické obvody 
2.17.1
Všetky tunely musia mať núdzové napájanie schopné zabezpečiť prevádzku bezpečnostného vybavenia nevyhnutného na evakuáciu až kým všetci užívatelia neopustia tunel.

2.17.2
Elektrické, meracie a riadiace obvody sa musia konštruovať tak, aby miestna porucha spôsobená napríklad požiarom, nemala vplyv na nepoškodené obvody. 
2.18
Požiarna odolnosť zariadení v tuneli

Úroveň požiarnej odolnosti všetkých tunelových zariadení musí zohľadňovať technologické možnosti a musí sa zameriavať na zachovanie nevyhnutných bezpečnostných funkcií v prípade požiaru. 
2.19
Informatívne tabuľky zobrazujúce súhrn minimálnych požiadaviek v tuneli

Uvedená tabuľka poskytuje súhrn minimálnych požiadaviek stanovených v predchádzajúcich paragrafoch. Minimálne požiadavky sú tie, ktoré sú uvedené v textovej časti tohto nariadenia vlády.

	SÚHRN MINIMÁLNYCH POŽIADAVIEK
	Intenzita ≤ 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh
	Intenzita > 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh
	Doplňujúce podmienky z hľadiska povinného používania, alebo poznámky

	
	500-1000 m
	>1000 m
	500-1000 m
	1000-3000 m
	>3000 m
	

	Stavebné opatrenia
	Dve alebo viac rúr
	bod 2.1
	
	
	
	
	
	Povinné, keď prognóza na 15 rokov ukazuje, že intenzita premávky bude vyššia než        10 000 vozidiel na jeden jazdný pruh.

	
	Sklon ≤ 5 %
	bod 2.2
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné, pokiaľ to nie je z geografického hľadiska nemožné.

	
	Núdzové chodníky
	bod 2.3.1

bod 2.3.2
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné ak nie sú žiadne odstavné pruhy, pokiaľ sú dodržané podmienky uvedené v bode 2.3.1.

V existujúcich tuneloch, v ktorých nie je ani odstavný pruh ani núdzový chodník sa prijmú doplňujúce opatrenia alebo zosilnené opatrenia.

	
	Núdzové východy aspoň každých 500 m
	bod 2.3.3-

bod 2.3.9
	(
	(
	(
	(
	(
	Zriadenie núdzových východov v existujú-cich tuneloch sa posúdi z prípadu na prípad

	
	Priečne spojenia pre pohotovostné služby aspoň každých 1 500 m
	bod 2.4.1
	(
	(/(
	(
	(/(
	(
	Povinné v dvojrúrových tuneloch dlhších než 1500 m.

	
	Prechod cez vyhradený stredný pruh pred každým portálom
	bod 2.4.2
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné pred každým portálom dvoj alebo viacrúrových tunelov, pokiaľ je to z geografického hľadiska možné.

	
	Núdzové odstavné plochy aspoň každých 1 000 m
	bod 2.5
	(
	(
	(
	(/(
	(/(
	Povinné v nových obojsmerných tuneloch >1500 m bez odstavných pruhov. V existujúcich obojsmerných tuneloch >1500 m: v závislosti na analýze. U nových aj existujúcich tunelov závisiac na dodatočne využiteľnej šírke tunela.

	
	Odtok horľavých a toxic-kých kvapalín
	bod 2.6
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné, ak je povolená preprava nebezpečného tovaru.

	
	Požiarna odolnosť konštrukcie 
	bod 2.7
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné, keď miestne zrútenie konštrukcie by malo katastrofické následky.


(
povinné pre všetky tunely
(
povinné s výnimkami
(
nepovinné
(
odporúčané
	Osvetlenie
	Normálne osvetlenie
	bod 2.8.1
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Bezpečnostné osvetlenie
	bod 2.8.2
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Núdzové osvetlenie
	bod 2.8.3
	(
	(
	(
	(
	(
	

	Vetranie
	Mechanické vetranie
	bod 2.9
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Osobitné ustanovenia pre (polo-)priečne vetranie
	bod 2.9.5
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné v tuneloch s obojsmernou premávkou s riadiacim centrom.

	Zariadenia núdzového volania - SOS kabíny
	Aspoň každých 150 m
	bod 2.10
	(
	(
	(
	(
	(
	Vybavené telefónom núdzového volania a 2 hasiacimi prístrojmi.

	Požiarny vodovod
	Aspoň každých 250 m
	bod 2.11
	(
	(
	(
	(
	(
	Ak nie je dispozícii je povinné zabezpečiť dostatočné množstvo požiarnej vody iným spôsobom.

	Dopravné

 značenie
	
	bod 2.12
	(
	(
	(
	(
	(
	Pre všetkých užívateľov tunela označenie všetkých bezpečnostných zariadení.

	Riadiace centrum
	
	bod 2.13
	(
	(
	(
	(
	(
	Dohľad nad niekoľkými tunelmi môže byť centralizovaný v jednom riadiacom centre.

	Monitoro-vacie 

systémy
	Videodohľad
	bod 2.14
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné ak je k dispozícii riadiace centrum.

	
	Automatické hlásenie poruchy v premávke alebo požiaru
	bod 2.14
	(
	(
	(
	(
	(
	Aspoň jeden z oboch systémov je povinný v tuneloch s riadiacim centrom.

	Zariadenia na uzavre-tie tunela
	Svetelné signalizačné zariadenia pred vchodom do tunela
	bod 2.15.1
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Svetelné signalizačné zariadenia vo vnútri tunela aspoň každých 1000 m
	bod 2.15.2
	(
	(
	(
	(
	(
	Odporúčané v tuneloch dlhších než 3000 m s riadiacim centrom.


	Komuni-
kačné systémy
	Rádiové spojenie pre pohotovostné služby
	bod 2.16.1
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	Núdzové rozhlasové hlásenia pre užívateľov tunela
	bod 2.16.2
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné keď rozhlas vysiela pre užívateľov tunela a ak je k dispozícii riadiace centrum.

	
	Reproduktory v úkrytoch a východoch
	bod 2.16.3
	(
	(
	(
	(
	(
	Povinné, keď evakuujúci užívatelia musia čakať predtým, než sa dostanú do voľného priestoru.

	Núdzová dodávka elektrického prúdu
	bod 2.17
	(
	(
	(
	(
	(
	Na zabezpečenie fungovania nevyhnutného bezpečnostného vybavenia aspoň počas evakuácie užívateľov tunela.

	Požiarna odolnosť zariadení 
	bod 2.18
	(
	(
	(
	(
	(
	S cieľom zachovať nevyhnutné bezpečnos-tné funkcie.


3
Opatrenia týkajúce sa prevádzky

3.1
Prevádzkový režim 

Prevádzka tunela sa organizuje a vhodnými prostriedkami vykonáva tak, aby sa zaručila plynulosť a bezpečnosť premávky cez tunel. Prevádzkový personál ako aj pohotovostné služby musia absolvovať primeraný úvodný a priebežný výcvik. 
3.2
Núdzové plánovanie počas prevádzky 

Pre všetky tunely musia byť k dispozícii plány riešenia núdzových situácií. V tuneloch, ktoré začínajú a končia v rôznych členských štátoch jediný dvojnárodný plán riešenia núdzových situácií musí zahŕňať oba štáty. 
3.3
Práce v tuneloch počas prevádzky 

Úplné alebo čiastočné uzavretie jazdných pruhov z dôvodu vopred plánovaných stavebných alebo údržbárskych prác, musí vždy začínať pred tunelom. Na tento účel sa môžu použiť dopravné značky s premenným symbolom, svetelné signalizačné zariadenia a mechanické zátarasy. 
3.4
Manažment nehôd a incidentov počas prevádzky 

V prípade vážnej nehody alebo incidentu musia sa uzavrieť všetky príslušné tunelové rúry.

Uzavretie tunela nastane súčasným uvedením do činnosti dopravných značiek s premenným symbolom, svetelných signalizačných zariadení a mechanických zátarasou vo vnútri tunela tak, aby sa premávka zastavila čo možno najskôr (mimo ako aj vo vnútri tunela). Tunely kratšie než 1 000 m sa môžu uzavrieť inými prostriedkami. Premávka sa riadi tak, aby vozidlá, ktoré nie sú poškodené, mohli rýchlo tunel opustiť.

Prístupový čas pre pohotovostné služby v prípade incidentu v tuneli musí byť čo možno najkratší a meria sa počas pravidelných cvičení. Okrem toho sa môže merať počas incidentov. Vo väčších obojsmerných tuneloch s vysokou intenzitou premávky musí analýza rizík podľa  § 7 určiť, či majú byť pohotovostné služby umiestnené na oboch portáloch tunela. 
3.5
Činnosť riadiaceho centra 

U všetkých tunelov, u ktorých sa vyžaduje riadiace centrum, vrátane tunelov začínajúcich sa a končiacich v rôznych štátoch, musí kedykoľvek vykonávať úplnú kontrolu jedno riadiace centrum. 
3.6
Uzávierka tunela počas prevádzky 

V prípade uzávierky tunela (dlhodobej alebo krátkodobej) sa musia užívatelia informovať o najlepšej alternatívnej trase, pomocou ľahko dostupných informačných systémov.

Také alternatívne trasy tvoria časť systematických rezervných plánov. Pokiaľ je to možné sú zamerané na udržanie prepravného toku ako aj na minimalizáciu sekundárnych bezpečnostných vplyvov na okolité oblasti.

3.7
Preprava nebezpečného tovaru počas prevádzky 

Podľa príslušnej európskej legislatívy týkajúcej sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru, sa vzhľadom na prístup vozidiel prepravujúcich nebezpečný tovar do tunelov použijú tieto opatrenia:

a) vykoná sa analýza rizík v súlade s § 7 predtým, než sa stanovia alebo zmenia predpisy a požiadavky týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru cez tunel,

b) aby sa dodržiavali predpisy, zodpovedajúce tabule sa umiestnia pred poslednou možnou odbočkou pred tunelom a pred vchodmi do tunela ako aj v takej vzdialenosti, aby si vodiči mohli zvoliť alternatívne trasy,

c) v jednotlivých prípadoch sa v nadväznosti na vyššie uvedené analýzy rizík preskúmajú špecifické prevádzkové opatrenia určené na zníženie rizík vzťahujúcich sa k niektorému alebo všetkým vozidlám prepravujúcim nebezpečný tovar v tuneloch ako je napríklad vyhlásenie pred vstupom alebo prejazd v konvojoch so sprievodným vozidlom. 
3.8
Predchádzanie v tuneloch 

Na základe analýzy rizík sa rozhodne, či sa ťažkým nákladným vozidlám povolí predchádzanie v tuneloch s viac než jedným jazdným pruhom v každom smere. 
3.9
Vzdialenosti medzi vozidlami a rýchlosť v tuneloch 

Primeraná vzdialenosť vozidiel a bezpečná vzdialenosť medzi nimi sú obzvlášť dôležité v tuneloch a musí sa im venovať veľká pozornosť. K tomu patrí informovanie užívateľov tunela o primeraných rýchlostiach a vzdialenostiach, a prijatie príslušných opatrení na ich dodržiavanie.

Účastníci cestnej premávky riadiaci osobné vozidlá musia za normálnych podmienok udržiavať minimálnu vzdialenosť od vozidla pred nimi, ktorá sa rovná vzdialenosti prejdenej vozidlom za dve sekundy. Pri ťažkých nákladných vozidiel sa táto vzdialenosť zdvojnásobuje.

Ak sa premávka v tuneli zastaví, účastníci cestnej premávky musia udržiavať minimálnu vzdialenosť päť metrov od vozidla pred nimi okrem prípadov, keď to nie je možné kvôli núdzovému brzdeniu.

4.0
Informačné kampane 

Musia sa pravidelne organizovať a vykonávať informačné kampane týkajúce sa bezpečnosti v tuneloch, v spolupráci so zainteresovanými stranami a na základe harmonizovanej práce medzinárodných organizácií. Tieto informačné kampane sa budú týkať vhodného správania účastníkov cestnej premávky pri príchode k tunelom a počas jazdy cez tunely, hlavne v súvislosti s poruchou vozidla, zápchou, nehodou a požiarom.

Informácie o dostupnom bezpečnostnom vybavení a vhodnom správaní účastníkov cestnej premávky v tuneloch sa umiestnia na vhodných miestach (napríklad na odpočinkových miestach pred tunelmi, pri vchodoch do tunelov alebo na Internete). 
PRÍLOHA  č. 3
k nariadeniu vlády č. .../2006 Z.z.
SCHVÁLENIE PROJEKTU, BEZPEČNOSTNEJ DOKUMENTÁCIE, UVEDENIA TUNELA DO PREVÁDZKY, ZMIEN A PRAVIDELNÝCH CVIČENÍ 
1.
Bezpečnostná dokumentácia 


1.1
Správca tunela zabezpečí vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie za každý tunel a jej priebežne aktualizovanie. Kópiu bezpečnostnej dokumentácie poskytne bezpečnostnému technikovi.

1.2
Bezpečnostná dokumentácia popisuje preventívne a ochranné opatrenia potrebné na zaručenie bezpečnosti užívateľov, berúc do úvahy osoby so zníženou pohyblivosťou a invalidné osoby, charakter cesty, usporiadanie stavebného objektu, jeho okolia, charakter premávky a rozsah akcie pohotovostných služieb definovaných v § 2.

1.3
Bezpečnostná dokumentácia pre tunely v etape projektovania obsahuje najmä:

a) popis plánovaného stavebného objektu a prístup k nemu, spolu s plánmi potrebnými na pochopenie projektu a predpokladaných prevádzkových režimov,

b) štúdiu prognózy prepravy špecifikujúcu a zdôvodňujúcu podmienky očakávané v preprave nebezpečného tovaru, spolu s analýzou rizík požadovanou v bode 3.7 prílohy I,

c) špecifické šetrenie z hľadiska nebezpečenstiev, popisujúce možné nehody, ktoré majú jednoznačný vplyv na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v tuneloch a ktoré by mohli nastať počas etapy prevádzky a charakter a rozsah ich možných dôsledkov; toto šetrenie musí špecifikovať a zdôvodniť opatrenia na zníženie pravdepodobnosti nehôd a ich dôsledkov,

d) posudok k bezpečnosti od odborníka alebo organizácie špecializujúcej sa v tejto oblasti, môže to byť aj inšpekčný orgán.

1.4

Bezpečnostná dokumentácia pre tunely, ktoré sú v etape uvedenia do prevádzky, okrem dokumentácie požadovanej v etape projektovania obsahuje:

a) popis organizácie, ľudských a materiálnych zdrojov a pokyny špecifikované správcom tunela, na zabezpečenie prevádzky a údržby tunela,

b) plán riešenia núdzových situácií vypracovaný spoločne s pohotovostnými službami, v ktorom sa zohľadnia aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

c) popis systému stáleho spätného toku informácií o skúsenostiach, prostredníctvom ktorého sa môžu zaznamenávať a analyzovať závažné incidenty a nehody.

1.5
Bezpečnostná dokumentácia pre tunel, ktorý je v prevádzke okrem dokumentácie požadovanej v etape uvedenia do prevádzky obsahuje:

a) správu a analýzu závažných incidentov a nehôd, ktoré sa vyskytli od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády,

b) zoznam vykonaných bezpečnostných cvičení a analýza z nich vyplývajúcich poučení. 
2.
Uvedenie tunela do prevádzky


Postupuje sa podľa §12 a tento postup sa uplatňuje aj pri otvorení tunela pre verejnú dopravu po každej väčšej stavebnej alebo prevádzkovej zmene, alebo po akejkoľvek zmene prác na tuneli, ktorá by mohla značne zmeniť ktorýkoľvek z podstatných komponentov bezpečnostnej dokumentácie.

3.
Pravidelné cvičenia


3.1
Správca tunela a pohotovostné služby, v spolupráci s bezpečnostným technikom, organizujú spoločné pravidelné cvičenia prevádzkového personálu a pohotovostných služieb.

Cvičenia:

a) sa vedú čo možno najrealistickejšie a zodpovedajú stanoveným scenárom incidentov,

b) poskytujú jednoznačné hodnotiace výsledky,

c) musia zabrániť akémukoľvek poškodeniu tunela,

d) vykonajú sa sčasti aj na modeli alebo vo forme simulovaných cvičení na počítači.

3.2
Aspoň každé štyri roky sa v každom tuneli za čo možno najrealistickejších podmienok vykonajú cvičenia v plnom rozsahu. Uzávierka tunela sa bude vyžadovať len vtedy, keď sa môžu vykonať prijateľné opatrenia na odklon premávky. Každý rok medzi týmto časovým úsekom sa vykonajú čiastočné a (alebo) simulované cvičenia. V oblastiach, v ktorých sa nachádza niekoľko tunelov umiestnených blízko seba, sa musí vykonať cvičenie v plnom rozsahu aspoň v jednom z týchto tunelov.

3.3 Bezpečnostný technik a pohotovostné služby spoločne vyhodnotia tieto cvičenia, vypracujú správu a vhodné návrhy.

PRÍLOHA č. 4
k nariadeniu vlády č. .../2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. ES L 167/39, 30.4.2004, s. 0001 - 0004). 
plánovaná





existujúca








Transeurópska cestná sieť


1 :   1 350 000











16
PAGE  
15

