Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. .../2006 Z. z.
Tabuľka stupňa účinnosti
Typ kotla	Výkonové intervaly	Účinnosť pri menovitom výkone	Účinnosť pri čiastočnom zaťažení	
	kW	Priemerná teplota vody kotla (v °C)	Požiadavka na účinnosť (v %)	Priemerná teplota vody kotla (v °C)	Požiadavka na účinnosť (v %)	
Štandardný kotol	4 - 400	70	≥ 84 + 2
log Pn	≥ 50	≥ 80 + 3
log Pn	
Nízkoteplotný kotol*)	4 - 400	70	≥ 87,5 + 1,5
log Pn	40	≥ 87,5 + 1,5
log Pn	
Kondenzačný kotol na plynné palivá	4 - 400	70	≥ 91 + 1
log Pn	30**)	≥ 97 + 1
log Pn	
*) Vrátane kondenzačného kotla na kvapalné palivo.
**) Teplota vody na vstupe.