Príloha č. 5 
                                                                                            k nariadeniu vlády č. ..../2002 Z. z.

OSOBITNÉ OPATRENIA PRE PRIESTORY S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

Osobitnými  opatreniami sú napríklad

1.	Pri práci sa nesmú používať látky, pracovné prostriedky, ktoré by mohli iniciovať výbušnú atmosféru.

2.	Povrchová teplota pracovných prostriedkov vrátane inštalácií a ochranných systémov^1) nesmie prekročiť prípustnú teplotu v závislosti od minimálnej teploty vznietenia prítomnej horľavej látky.

3.	Ak nebezpečenstvo výbuchu nie je odstránené 
 a) zastaviť prácu a nariadiť zamestnancom opustiť priestor pri zvýšení koncentrácie  horľavých látok nad 25 % dolnej medze výbušnosti, 
 b) zakázať vstup do priestoru, v ktorom koncentrácia horľavých látok vo forme plynu, pary, hmly alebo oblaku prachu v zmesi so vzduchom  presahuje 50 % dolnej medze výbušnosti.

4.	Zabezpečiť dozor zodpovedným zamestnancom pri práci vykonávanej na základe  povolenia na prácu, ktorý je oboznámený so správnym a bezpečným spôsobom vykonávania práce a pri vzniku ohrozenia je spôsobilý vykonávať určené opatrenia. Kontroluje používanie správneho a bezpečného spôsobu vykonávania práce.

5.	Zamestnancovi povoliť
a)  vstup  do  zariadení  a priestorov  s nebezpečenstvom   výbuchu  až  po  určení  obsahu
     kyslíka, 
b)	prácu v zariadení a  v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, pri ktorých sa používajú pracovné prostriedky, ktoré môžu iniciovať výbušnú atmosféru, až po zistení látok tvoriacich výbušnú atmosféru a monitorovať vlastnosti prostredia po celý čas trvania prác.

6.	Tepelná energia, ktorá vzniká pri práci, sa musí vhodne odvádzať, aby neiniciovala výbušnú atmosféru.

7.	Pred vstupom zamestnanca do zariadenia alebo priestoru s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorých koncentrácia horľavých látok prekračuje najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitným predpisom,^2) zamestnávateľ musí ho oboznámiť o tom prekročení, vybaviť ho najmä vhodnou ochranou dýchacích ciest, záchrannými prostriedkami, napríklad záchranným pásom so závesom v tyle a lanom, ktoré musí byť upevnené na bezpečnom mieste. Zamestnanec musí byť počas pobytu v tomto priestore zabezpečovaný ďalším zamestnancom.

8.	Pracovisko vybaviť vhodnou zabezpečovacou, záchrannou a oživovacou technikou, požiarnotechnickými zariadeniami,^3) vecnými prostriedkami^4) a prostriedkami prvej pomoci.

9.	Zamestnávateľ zabezpečí  výcvik zamestnanca pred jeho zaradením na prácu 
a)	v používaní izolačných dýchacích prístrojov, ak ich pri práci má používať,
b)	na vykonávanie činností pri havarijných situáciách v rámci obsluhy zariadení a na vykonávanie opatrení na zníženie nepriaznivých účinkov výbuchu.
Rozsah a spôsob výcviku, ktorý sa opakuje najmenej raz za rok, určí zamestnávateľ. 

10.	Ak v  priestore s  nebezpečenstvom  výbuchu  nie je zabezpečený obsah kyslíka najmenej 19 %, zamestnanec musí používať izolačný dýchací prístroj. 

11.	Priestor, v ktorom sa nachádza horľavý plyn, para, hmla alebo horľavý prach, ktorý môže spôsobiť výbuch, sa nesmie vetrať kyslíkom.